## Прил. 8
Приложение 8
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям
№ п/п | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Составление схемы газопровода с сооружениями для определения объектов, подлежащих отключению при необходимости | Составление схемы газопровода с сооружениями для определения объектов, подлежащих отключению при необходимости | Прием заявления от заказчика | Прием заявления от заказчика | Заявка на материалы для выполнения работ | Заявка на материалы для выполнения работ
2 | Определение технологии газоопасных работ: - с отключением потребителей , - без отключения потребителей | Определение технологии газоопасных работ: - с отключением потребителей , - без отключения потребителей | Выбор точки подключения к газораспределительной сети | Выбор точки подключения к газораспределительной сети | Согласование прекращения газоснабжения потребителей | Согласование прекращения газоснабжения потребителей
3 | 1. При выполнении работ с отключением потребителей производится прекращение подачи газа посредством перекрытия запорной арматуры на газопроводе, ГРП, ШРП и вводах жилых домов на участке газопровода, к которому планируется произвести подключение | 1. При выполнении работ с отключением потребителей производится прекращение подачи газа посредством перекрытия запорной арматуры на газопроводе, ГРП, ШРП и вводах жилых домов на участке газопровода, к которому планируется произвести подключение | Выдача технических условий для подключения (подсоединения) к газораспределительной сети | Выдача технических условий для подключения (подсоединения) к газораспределительной сети | Подготовка инструментов, оборудования, материалов для производства работ по подключению (присоединению) к газораспределительной сети | Подготовка инструментов, оборудования, материалов для производства работ по подключению (присоединению) к газораспределительной сети
4 | 2. При выполнении работ по присоединению без отключения потребителей используется специальное приспособление "для присоединения без приекращения газоснабжения" | Освобождение участка газопровода от газа с выработкой на потребителя и сбросом остатков газа в атмосферу | Наличие проектной документации на вновь вводимый газопровод | Проверка проектной документации на вновь вводимый газопровод | Подготовка приямка для сварщика ( при необходимости) для производства работ по подключению (присоединению) к газораспределительной сети | Подготовка приямка для сварщика ( при необходимости) для производства работ по подключению (присоединению) к газораспределительной сети
5 |  | Продувка участка газопровода воздухом или инертным газом | Строительно-монтажные работы и технический надзор за строительством | Выполнение строительно-монтажных работ и технического надзора за строительством | Подготавка наряда-допуска на производство газоопасных работ | Подготавка наряда-допуска на производство газоопасных работ
6 |  | Определение взрывоопасной концентрации газа в газопроводе | Сдача законченного строительством объекта газоснабжения комиссии | Оформление акта приемки законченного строительством объекта | Проведение инструктажа бригаде по технике безопасности и технологии проведения работ | Проведение инструктажа бригаде по технике безопасности и технологии проведения работ
7 |  | Контрольная опрессовка вновь вводимого газпровода | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (заказчик) | Оформление разрешения на ввод в эксплуатацию (заказчик) | Выделение автотранспорта в распоряжение бригад | Выделение автотранспорта в распоряжение бригад
8 |  | Контроль качества сварных стыков (лаборатория ТОГ) | Подготовка исполнительно-технической документации на вновь вводимый объект | Подготовка исполнительно-технической документации на вновь вводимый объект | По окончании работ по врезке (подсоединению) засыпка места врезки | По окончании работ по врезке (подсоединению) засыпка места врезки
9 |  | Подсоединение к газораспределительной сети (врезка) | По окончании работ по присоединению ответственный за производство работ оформляет акт на производство и приемку работ по врезке в действующий газопровод | По окончании работ по присоединению ответственный за производство работ оформляет акт на производство и приемку работ по врезке в действующий газопровод
10 |  | По окончании работ по врезке (подсоединению) обмыливание, изоляция места врезки | Передача сварочных схем на вновь вводимые объекты в эксплуатационные службы | Передача сварочных схем на вновь вводимые объекты в эксплуатационные службы
11 |  | По окончании работ по врезке (подсоединению) производим продувку газопровода газом, определение взрывоопасной концентрации газа в газопроводе
12 |  | Пуск газа
13 |  | 2. При выполнении работ по присоединению без отключения потребителей используется специальное приспособление
14 |  | Производим контрольную опрессовку вновь вводимого газпровода
15 |  | Подсоединение к газораспределительной сети (врезка)
16 |  | По окончании работ по врезке (подсоединению) производим обмыливание, изоляцию
17 |  | Пуск газа